## Sheet1
Код | Название | Значение | Ед. изм. | Тип | Вид | Адрес | Запись | Мин. | Макс. | Завод. установ. | Коэф-т | Размер | Строки | Описание стр. значений/битов
0.0.0.0 | А Показания системы
0.0 | Группа A
0.0.0 | А0 Регистр статуса | 0 | Бит | UNION | HEX | 1024 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Авария; 1-Норма; 2-Режим ДУ; 3-Резерв; 4-Калиброван; | 0-Резер; 1-Норма; 2-Режим ДУ; 3-Резерв; 4-Калиброван;
0.0.1 | А1 Расширенный регистр статуса | 0 | Бит | UNION | HEX | 1025 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Резерв; 1-Положение “Открыто”; 2-Положение “Закрыто”; 3-Сработала муфта; 4-Команда "Стоп"; 5-Резерв; 6-Выполняется операция открытия; 7-Выполняется операция закрытия; 8-Механизм остановлен; 9-Готовность к управлению; 10-Резерв; 11-Резерв; 12-Резерв; 13-Резерв; 14-Резерв; 15-Резерв; 16-Резерв; | 0-Резерв; 1-Положение “Открыто”; 2-Положение “Закрыто”; 3-Сработала муфта; 4-Команда "Стоп"; 5-Резерв; 6-Выполняется операция открытия; 7-Выполняется операция закрытия; 8-Механизм остановлен; 9-Готовность к управлению; 10-Резерв; 11-Резерв; 12-Резерв; 13-Резерв; 14-Резерв; 15-Резерв; 16-Резерв;
0.0.2 | А2 Регистр аварий | 0 | Бит | UNION | HEX | 1026 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
0.0.3 | А3 Регистр текущей аварии | 0 | Бит | STR | DEC | 1027 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
0.0.4 | А4 Напряжение питания | 0 | В | UINT16 | DEC | 1028 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.5 | А5 Момент нагрузки | 0 | Н*м | UINT16 | DEC | 1029 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.6 | А6 Момента нагрузки в % | 0 | % | UINT16 | DEC | 1030 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.7 | А7 Положение выходного звена | 0 | % | UINT16 | DEC | 1031 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.8 | А8 Температура платы | 0 | °С +100 | UINT16 | DEC | 1032 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.9 | А9 Ток в фазах двигателя | 0 | А | UINT16 | DEC | 1033 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.10 | А10 Средняя частота вращения | 0 | Об/мин | UINT16 | DEC | 1034 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.11 | А11 Полный ход | 0 | Об | UINT16 | DEC | 1035 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.12 | А12 Счетчик циклов | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1036 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.13 | А13 Версия ПО БИ | 0 | Бит | UINT16 | HEX | 1037 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.14 | А14 Версия ПО МКУ | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1038 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.15 | А15 Положение вала двигателя | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1039 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.0.1 | В Параметры настройки
1.0 | Группа B
1.0.0 | В0 Установка скорости обмена | 0 | Бод | STR | DEC | 256 | 1 | 24 | 1152 | 192 | 0 | 2 | 24-2400 Бод; 48-4800 Бод; 96-9600 Бод; 192-19200 Бод; 384-38400 Бод; 576-57600 Бод; 1152-115200 Бод; | 24-2400 Бод; 48-4800 Бод; 96-9600 Бод; 192-19200 Бод; 384-38400 Бод; 576-57600 Бод; 1152-115200 Бод;
1.0.1 | В1 Адрес устройства | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 257 | 1 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2
1.0.2 | В2 Режим обмена | 0 | Бит | STR | DEC | 258 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-Без проверки; 1-На четность; 2-На нечетность; | 0-Без проверки; 1-На четность; 2-На нечетность;
1.0.3 | В3 Задание момента ограничения | 0 | % | UINT16 | DEC | 259 | 1 | 10 | 110 | 40 | 0 | 2 | 40,50,70,50,70
1.0.4 | В4 Задание момента уплотнения на Закрытие | 0 | % | UINT16 | DEC | 260 | 1 | 10 | 110 | 50 | 0 | 2 | 40,50,70,50,70
1.0.5 | В5 Задание момента трогания с положения "Закрыто" | 0 | % | UINT16 | DEC | 261 | 1 | 10 | 110 | 70 | 0 | 2 | 40,50,70,50,70
1.0.6 | В6 Задание момента уплотнения на Открытие | 0 | % | UINT16 | DEC | 262 | 1 | 10 | 110 | 50 | 0 | 2 | 40,50,70,50,70
1.0.7 | В7 Задание момента трогания с положения "Открыто" | 0 | % | UINT16 | DEC | 263 | 1 | 10 | 110 | 70 | 0 | 2 | 40,50,70,50,70
1.0.8 | В8 Задание момента калибровки по положению "Открыто" | 0 | % | UINT16 | DEC | 264 | 1 | 10 | 100 | 50 | 0 | 2 | 40,50,70,50,70
1.0.9 | В9 Задание частоты вращения в зоне движения | 0 | % | UINT16 | DEC | 265 | 1 | 10 | 200 | 100 | 0 | 2
1.0.10 | В10 Задание частоты вращения в зоне "Закрыто" | 0 | % | UINT16 | DEC | 266 | 1 | 10 | 100 | 100 | 0 | 2
1.0.11 | В11 Задание частоты вращения в зоне "Открыто" | 0 | % | UINT16 | DEC | 267 | 1 | 10 | 100 | 100 | 0 | 2
1.0.12 | В12 Время выдержки момента ограничения | 0 | с | UINT16 | DEC | 268 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2
1.0.13 | В13 Время выдержки момента уплотнения | 0 | с | UINT16 | DEC | 269 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2
1.0.14 | В14 Время выдержки момента трогания | 0 | с | UINT16 | DEC | 270 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2
1.0.15 | В15 Зона смещения "Закрыто" | 0 | % | UINT16 | DEC | 271 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2
1.0.16 | В16 Зона смещения "Открыто" | 0 | % | UINT16 | DEC | 272 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2
1.0.17 | В17 Резерв | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 273 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
1.0.18 | В18 Резерв | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 274 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
1.0.19 | В19 Резерв | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 275 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
1.0.20 | В20 Резерв | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 276 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
1.0.21 | В21 Тип задвижки | 0 | Бит | STR | DEC | 277 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1-Без уплотнения; 2-Уплотнение в Закрыто; 3-Уплотнение в Открыто; 4-Уплотнение в Закрыто и Открыто; | 1-Без уплотнения; 2-Уплотнение в Закрыто; 3-Уплотнение в Открыто; 4-Уплотнение в Закрыто и Открыто;
1.0.22 | В22 Блокировка местного поста управления | 0 | Бит | STR | DEC | 278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-Выключена; 1-Включена; | 0-Выключена; 1-Включена;
1.0.23 | В23 Время перехода в спящий режим | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 279 | 1 | 0 | 240 | 30 | 0 | 2
1.0.24 | В24 Разрешение теста двигателя | 0 | Бит | STR | DEC | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-Выключен; 1-Включен; | 0-Выключен; 1-Включен;
1.0.25 | В25 Разрешение записи текущего положения | 0 | Бит | STR | DEC | 281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-Выключена; 1-Включена; | 0-Выключена; 1-Включена;
1.0.26 | В26 Блокировка дискретного ТУ | 0 | Бит | STR | DEC | 282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-Включена; 1-Выключена; | 0-Включена; 1-Выключена;
1.0.27 | В27 Задание времени интегрирования входов ТУ | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 283 | 1 | 0.1 | 1.2 | 5 | 1 | 2
1.0.28 | В28 Управление инвертированием сигналов ТС | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 284 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2
1.0.29 | В29 Выбор сигналов, подключенных к контактам | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
0.0.0.2 | С Заводские настройки |  | Бит
2.0 | Группа C |  | Бит
2.0.0 | С0 Тип модуля | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 0 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
2.0.1 | С1 Заводской № | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1 | 1 | 1 | 65535 | 0 | 0 | 2
2.0.2 | С2 Дата изготовления | 0 | Бит | DATE | DEC | 2 | 1 | 1 | 65535 | 0 | 0 | 2
2.0.3 | С3 Передаточное число редуктора | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 3 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
2.0.4 | С4 Тип платы БУВВ | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
2.0.5 | С5 Тип электропривода | 0 | Бит | STR | DEC | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0-ПБЭ–2.5–0.55; 1-ПБЭ–2.5–1.5; 5-ПБЭ–2.5–2.5; 10-ПБЭ–2.5–4.0; | 0-ПБЭ–2.5–0.55; 1-ПБЭ–2.5–1.5; 5-ПБЭ–2.5–2.5; 10-ПБЭ–2.5–4.0;
2.0.6 | С6 Время разрешенного снижения напряжения | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 6 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
2.0.7 | С7 Корректирвка в звене постоянного тока | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 7 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
2.0.8 | С8 Корректировка для больших моментов | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 8 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
2.0.9 | С9 Корректировка сопротивления изоляции | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 9 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
2.0.10 | С10 Корректировка для малых моментов | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 10 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
2.0.11 | С11 Корректировка показания тока | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 11 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
2.0.12 | С12 Резерв | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 12 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
2.0.13 | С13 Резерв | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 13 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
2.0.14 | С14 Резерв | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 14 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
0.0.0.3 | D Команды управления |  | Бит
3.0 | Группа D |  | Бит
3.0.0 | D0 Регистр команд | 0 | Бит | STR | DEC | 1040 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет команды; 1-Стоп; 2-Открыть; 4-Закрыть; 8-Переместить; 16-Сброс циклов; 32-Сброс калибровки; 64-Сброс защит; 128-Очистка журнала; | 0-Нет команды; 1-Стоп; 2-Открыть; 4-Закрыть; 8-Переместить; 16-Сброс циклов; 32-Сброс калибровки; 64-Сброс защит; 128-Очистка журнала;
3.0.1 | D1 Задание положения в % | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1041 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
3.0.2 | D2 Старт алгоритма автоматической калибровки | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1042 | 1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2
3.0.3 | D3 Задание положений при калибровке | 0 | Бит | STR | DEC | 1043 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет команды; 1-Задание Закрыто; 2-Задание Открыто; | 0-Нет команды; 1-Задание Закрыто; 2-Задание Открыто;
3.0.4 | D4 Установка заводских параметров работы | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1044 | 1 | 40 | 45 | 0 | 0 | 2
3.0.5 | D5 Количество оборотов при калибровке по "Закрыто" | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1045 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
3.0.6 | D6 Количество оборотов при калибровке по "Открыто" | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1046 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
3.0.7 | D7 Количество оборотов при автоматической калибровке | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1047 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2
3.0.8 | D8 Разрешение записи в область С | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1048 | 1 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 2
0.0.0.4 | E Журнал авария |  | Бит
4.0 | Группа E |  | Бит
4.0.0 | E0 Cчетчик аварий | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1280 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2
4.0.1 | E1 Авария 1 | 0 | Бит | STR | DEC | 1281 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.2 | E2 Авария 2 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1282 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.3 | E3 Авария 3 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1283 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.4 | E4 Авария 4 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1284 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.5 | E5 Авария 5 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1285 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.6 | E6 Авария 6 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1286 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.7 | E7 Авария 7 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1287 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.8 | E8 Авария 8 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1288 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.9 | E9 Авария 9 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1289 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.10 | E10 Авария 10 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1290 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.11 | E11 Авария 11 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1291 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.12 | E12 Авария 12 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1292 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.13 | E13 Авария 13 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1293 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.14 | E14 Авария 14 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1294 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.15 | E15 Авария 15 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1295 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.16 | E16 Авария 16 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1296 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.17 | E17 Авария 17 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1297 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.18 | E18 Авария 18 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1298 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.19 | E19 Авария 19 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1299 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.20 | E20 Авария 20 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1300 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.21 | E21 Авария 21 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1301 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.22 | E22 Авария 22 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1302 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.23 | E23 Авария 23 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1303 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.24 | E24 Авария 24 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1304 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.25 | E25 Авария 25 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1305 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.26 | E26 Авария 26 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1306 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.27 | E27 Авария 27 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1307 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.28 | E28 Авария 28 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1308 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.29 | E29 Авария 29 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1309 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.30 | E30 Авария 30 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1310 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.31 | E31 Авария 31 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1311 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;
4.0.32 | E32 Авария 32 | 0 | Бит | UINT16 | DEC | 1312 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 2 | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения; | 0-Нет аварий; 1-Авария устройства; 2-Сработала защита по току короткого замыкания; 3-Сработала время-токовая защита; 4-Сопротивление изоляции ниже нормы; 5-Обрыв фазы двигателя; 6-Резерв; 7-Нет движения; 8-Отсутствие двигателя; 9-Резерв; 10-Резерв; 11-Понижение напряжения входной сети; 12-Температура силового модуля выше допустимой; 13-Переохлаждение силового модуля; 14-Резерв; 15-Неправильное чередование фаз при подключении двигателя; 16-Авария калибровки положения;